ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПО

ПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМОЙ  ESSER 8000M

Установка ESSER 8000M предназначена для оперативного оповещения

о месте возникновения возгорания или задымления в охраняемых

помещениях, а также для управления соответствующими механизмами

дымоудаления и эвакуации.

В нормальном (дежурном) состоянии на контрольной панели должна

быть выведена надпись ESSER 8000M и гореть зелёный индикатор «    НОРМА    »

Действия дежурного при получении сигнала «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ»

При срабатывании одного из дымовых датчиков на коридоре одного из этажей, на контрольной панели отображается соответствующее сообщение и загорается красный индикатор с надписью «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ», а на экране монитора выводится план соответствующего этажа с выделенным красным цветом сработавшим датчиком(ми), а также звучат звуковые сигналы контрольной панели (зуммер) и монитора.

Дежурный обязан :

1. Определить и проверить место где произошло срабатыание, выяснив, по возможности, его причину.

2. В случае выявления пожара (задымления) на этаже включить, соответствующей кнопкой, систему

дымоудаления, и далее действовать согласно соответствующей инструкции. В случае ложного срабатывания

(или после устранения его причины) дежурный должен восстановить систему, для чего:

-  разблокировать контрольную панель, повернув ключ в горизонтальное положение ;

-  отключить сигнал зуммера, многократным нажатием кнопки «ЗУММЕР» ;

-  отключить звуковой сигнал компьютера, двойным щелчком левой кнопки «мыши» по сработавшему

датчику (датчикам) на экране монитора;

-  Нажать кнопку «СБРОС» на контрольной панели;

-  Повернуть ключ в вертикальное положение.

Действия дежурного при получении сигнала «ПОЖАР»

При срабатывании адресного дымового датчика или двух датчиков по коридору одного из этажей или теплового датчика в одной из комнат или нажатии кнопки ручного пожарного извещателя, на контрольной панели отображается соответствующее сообщение и загорается красный индикатор «ПОЖАР», на экране монитора выводится план соответствующего этажа с выделенными красным цветом сработавшими датчиками, а также включается автоматика оповещения, дымоудаления и эвакуации (лифты опускаются на 1-й этаж), кроме этого включаются звуковые сигналы монитора, зуммера контрольной панели и сирена.

Действия дежурного :

1.  Городской телефон должен быть свободным !!!

2. Определить по информационному табло или монитору место, откуда пришел сигнал тревоги.

3. Ответить на телефонный звонок диспетчера «Молнии»

4. Проверить помещения откуда пришел сигнал тревоги, выяснить причину

5. Позвонить диспетчеру «МОЛНИЯ» (тел. 286-34-00,  286-34-01     № SIM-  9088 ), сообщив ему о необходимости приезда пожарного расчета .

6.  В случае необходимости эвакуации, запустить систему оповещения нажатием кнопки на нижнем блоке

усилителей (в случае необходимости повторного воспроизведения текста тревожного оповещения,

дополнительно необходимо свернуть программу мониторинга и двойным нажатием левой кнопки мыши

запустить программу «ТРЕВОГА !», затем нажатием кнопок «ALT»  «TAB», восстановить программу

мониторинга), далее  действовать согласно должностной инструкции.

Для отключения оповещения о пожаре, необходимо нажать левой кнопкой «мыши» по значку        на экране

монитора.

7. После исчезновения причины срабатывания (проветривания помещений) дежурный должен попытаться

перевести систему в дежурный режим, для чего:

- отключить звуковой сигнал (звонок) на шкафу «пожарной автоматики», нажатием кнопки

«ОТКЛ. ЗВОНОК»

-  отключить звуковой сигнал компьютера, двойным щелчком левой кнопки «мыши» по сработавшему

датчику (датчикам) на экране монитора;

-  отключить систему оповещения, нажатием  левой кнопкой «мыши»  по значку          на экране монитора;

(на значке должен появится красный крест)

-  повернуть ключ (на приборе ESSER) в горизонтальное положение ;

-  отключить сигнал зуммера, многократным нажатием кнопки «ЗУММЕР» ;

-  отключить звуковой сигнал сирены нажатием кнопки «ОТКЛ / ВКЛ  СИРЕНЫ» на контрольной панели;

-  после устранения причины срабатывания (восстановления датчика или проветривания помещения),

необходимо попытаться восстановить систему, нажатием кнопки  «СБРОС» на контрольной панели;

(если после нажатия кнопки «СБРОС», индикатор «ПОЖАР» на контрольной панели не погас, и сработка

повторилась - значит причина срабатывания не устранена((возможно не рассеялся дым или нажата

кнопка ИПР)) , необходимо устранить причину и повторить процедуру сброса. )

После того как индикатор «ПОЖАР» на контрольной панели погас, можно отключать систему

дымоудаления и запускать лифты,для чего :

-  нажать и удержать в  нажатом состоянии 5 сек. кнопку «ОТКЛ. БЛОК. ЛИФТОВ И

ДЫМОУДАЛЕНИЯ» на щите управления «пожарной автоматикой». Индикатор «БЛОКИР. ЛИФТОВ»

должен погаснуть.После чего  вызвать лифтера для возобновления работы лифтов, и сотрудников

оперотряда для восстановления клапанов дымоудаления в исходное состояние, затем вновь нажать

кнопку  «СБРОС» на контрольной панели и повернуть ключ блокировки в вертикальное положение.

Контрольная  панель должна перейти в дежурное состояние. (горит только индикатор «НОРМА», а на

информационном табло - надпись ESSER 8000)

-после перехода прибора в дежурный режим , необходимо приложить ключ к «МОЛНИИ». (красный

индикатор «ПОЖАР» , на «МОЛНИИ» должен перестать мигать ).

- сделать запись в журнале учета неисправностей с указанием причины срабатывания и сообщить в

обслуживающую организацию.  тел 252-43-11

Действия дежурного при возникновении других неполадок

Если произошла сработка на неисправность (неисправный шлейф отображается на мониторе синим цветом) или установка вышла из нормального (дежурного) состояния и не поддается восстановлению, дежурный обязан обследовать помещение с поврежденным участком, попытавшись выявить причину, после чего сделать запись в журнале учета неисправностей и вызвать мастера техобслуживания по тел. 252-43-11. наладчик Шляхов Юрий

Примечание:    В случае необходимости у дежурного оставить пост без присмотра  (например для обхода здания или для проверки помещений в ночное время)  необходимо перед отходом позвонить диспетчеру «МОЛНИЯ» (тел. 286-34-00,  286-34-01     № SIM- 9088 ), сообщив о намерении покинуть пост, чтобы в случае срабатывания сигнализации на пожар, во время отсутствия дежурного, не был выслан пожарный расчет. По возвращении снова отзвониться на «МОЛНИЮ» сообщив о продолжении дежурства.