УТВЕРЖДАЮ                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«ОРИОН» в составе СПИ «Молния» и СО «Танго»

Назначение:

Система предназначена для круглосуточного контроля за состоянием пожарных извещателей , вывода информации на монитор и управления системами автоматики .

При заступлении на дежурство оперативный персонал должен проверить работоспособность системы, для чего:

- Открыть вкладку «Тревоги» (лампочка)  список во вкладке тревоги (внизу окна) должен быть пустым. Если список не пуст (имеются необработанные тревоги) – обработать их многократным нажатием кнопки «Убрать в обработанные».

- Открыть вкладку «Управление» (домик) разделы 1 - ____ (квадратики в левой части) должны быть зеленого цвета. Состояние раздела можно просмотреть щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши а его местонахождение – щелкнув один раз по нужному разделу правой кнопкой мыши и выбрав в открывшимся меню вкладку «Показать на плане».

- Индикаторы «Пожар» и «Неисправность» на СПИ «Молния» должны гореть зеленым цветом.

- Индикаторы «Пожар» и «Неисправность» на СО «Танго» должны быть погашены.

Действия персонала при сигнале ПОЖАР:

- При срабатывании системы на «ПОЖАР» автоматически откроется вкладка «Тревоги» (лампочка) и отобразится планировка с выделенным красным цветом местом откуда пришел сигнал. Кроме этого системы автоматики здания (вентиляция, СКУД, аварийное освещение….) перейдут в режим «пожар» в соответствии с установленным алгоритмом, сигнал передается на МЧС.

Необходимо:

1. По планировке определить помещение откуда пришел сигнал.

- (если сигнал пришел от системы водяного пожаротушения «СЕКЦИЯ     » - «СЕКЦИЯ     » выполнить раздел инструкции «Водяное пожаротушение здания»)

2. Отключить звуковые сигналы (кнопками «Отбой» и «Откл. звука» на приборе СО «Танго», кнопкой «CLR» на клавиатуре пожарной сигнализации С2000) и ответить на телефонный звонок МЧС «Молния» отложив выезд спецтехники.

3. Обследовать помещения откуда пришел сигнал.

4.Отзвониться диспетчеру МЧС «Молния» (тел. 286-34-00, 286-34-01,  029- 601- 69- 77) сообщив причину срабатывания.

- В случае обнаружения серьезного возгорания - вызвать бригаду МЧС и приступить к эвакуации здания активировав систему оповещения нажатием кнопки «Тревога» на приборе системы оповещения «Танго» при этом все пути эвакуации из здания должны быть разблокированы.

- Если возгорание не обнаружено попытаться перевести систему в дежурный режим, для чего:

- Нажать кнопку «Взятие» на вкладке «Управление» (домик) выделив левой кнопкой мыши сработавший на «Пожар» раздел (квадратик). При этом спустя некоторое время сработавшая зона перейдет в состояние «Попытка перевзятия» (загорится светло зеленым цветом) а системы автоматики – разблокируются (т.е. заработают в штатном режиме).

- Если причина срабатывания не устранена зона перейдет в состояние « _невзятие_» (загорится темно-красный цвет зоны).

- После устранения причины срабатывания (например проветривания помещения или восстановления ручного извещателя….) повторно отправить команду «Взятие», зона перейдет в состояние «_взятие_» (загорится темно-зеленым цветом).

- Приложить ключ к устройству доступа СПИ «Молния» для восстановления дежурного режима, при этом индикатор «Пожар» загорится зеленым цветом.

- Многократно нажать кнопку «CLR» на клавиатуре пожарной сигнализации С2000 для отключения звукового сигнала (до показания часов на экране).

Водяное пожаротушение здания:

При срабатывании одной из секций водяного пожаротушения необходимо немедленно обследовать помещения откуда пришел сигнал. Если обнаружено вскрытие оросителя при отсутствии факторов возгорания – перевести три щита управления насосами (в станции пожаротушения) в ручной режим, отключить насосы (нажатием красных кнопок на этих щитах) и перекрыть подачу воды в соответствующее направление при помощи поворота ручек соответствующих задвижек на 90 градусов . Вызвать наладчиков с обслуживающей организации.

Примечания:

- Повторный запуск систем автоматики (в случае необходимости) можно осуществить нажав ближайший ИПР.

- При необходимости использовать микрофон системы оповещения нужно нажать кнопку «Микрофон» на микрофонной консоли, затем по два раза все четыре кнопки «выход» (при этом индикаторы строк напротив этих кнопок будут загораться красным цветом). Затем нажать кнопку «Ввод» и произнести необходимое сообщение в микрофон. Для отключения системы вновь нажать кнопку «Микрофон».

Неисправности:

В случае любых неполадок по возможности обследовать место откуда пришел сигнал и вызвать  мастера с обслуживающей организации .

Информация:

Диспетчер СПИ«Молния» (МЧС)  тел:

286- 34- 00                                   № SIM карты

286- 34- 01

029- 601- 69- 77   Velcom

029- 873- 92- 41   MTC

___________________________________тел. для заявок: