Согласовано                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

_______________________

_

| Инструкция на прибор ПКП-8/16 (МИ-1600). |  |
| --- | --- |

Назначение.

Для контроля состояния пожарных шлейфов сигнализации (ШС) защищаемого объекта, визуальной и звуковой индикации состояния прибора и шлейфов, выдачи сигналов тревоги на светозвуковые устройства сигнализации (СЗУ), для управления устройствами пожарной автоматики и др.

Дежурный режим  прибора.

Прибор должен быть включён !

На модуле индикации прибора горят не пульсируя индикаторы «Сеть», «Бат», «Сост», состояния шлейфов (красным светом) 1-8,9-16.

Светодиодные индикаторы

- «Сеть» - горит – напряжение в сети питания в пределах нормы;

- не горит – напряжение в сети питания ниже допустимого уровня или отсутствует.

- «Бат»   - горит – напряжение на аккумуляторе в пределах нормы;

- пульсирует с частотой 1 Гц – аккумулятор разряжен или отсутствует.

- «Сост» - горит – система поставлена на охрану;

- не горит – система снята с охраны;

- пульсирует с частотой 4 Гц – тревога в системе;

- пульсирует с частотой 1 Гц – взятие на охрану в режиме согласования с «Алесей».

- «Пожар» - не горит – нет состояния «ТРЕВОГА» в пожарных шлейфах;

- пульсирует с частотой 4 Гц – состояние «ПОЖАР» в пожарных шлейфах.

- «СЗУ»  - не горит – шлейф СЗУ в норме;

- пульсирует с частотой 4 Гц – шлейф СЗУ неисправен.

- «Авария» - не горит – пожарные шлейфы находятся в состоянии «норма»;

- пульсирует  с частотой 4 Гц – пожарные шлейфы в состоянии «неисправность».

- «состояние шлейфов с1 по16 и с 17 по 32» -- отображают состояние соответствующих шлейфов и имеют три цвета свечения:

  - КРАСНОЕ СВЕЧЕНИЕ:

- светодиод горит – шлейф в состоянии «НОРМА»;

- пульсирует с частотой 4 Гц – шлейф в состоянии «ПОЖАР»;

- пульсирует с частотой 1 Гц – шлейф ставится под охрану.

  - ЖЁЛТОЕ  СВЕЧЕНИЕ:

- пульсирует с частотой 4 Гц – состояние «НЕИСПРАВНОСТЬ» в пожарном шлейфе.

Действия дежурного персонала при срабатывании прибора.

При срабатывании прибора на обрыв (неисправность):

Светодиод состояния шлейфа загорается жёлтым светом. Ключом снять звуковой сигнал. По перечню лучей определить и проверить защищаемые помещения, вызвать обслуживающий персонал по телефону ______________________ и сделать запись в журнале учета неисправностей .

При срабатывании прибора на ПОЖАР:

Светодиод состояния шлейфа начинает пульсировать красным светом, включается СЗУ. Приложить ключ ГЗ к устройству доступа МИ-1600, для снятия звукового сигнала. По перечню лучей определить и проверить защищаемые помещения на предмет возгорания или задымления. При обнаружении ПОЖАРА  вызвать пожарную службу по телефону 101 . Если факторов возгорания не обнаружено, попытаться восстановить дежурный режим прибора, для чего еще раз приложить ключ к устройству доступа.

Если восстановить дежурный режим прибора не удается или беспричинные срабатывания системы повторяются -  сообщить обслуживающему персоналу о неисправности по телефону _______________ и сделать запись в журнале учета неисправностей .

Составил ______________________________________________________________