Согласовано:                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

___________________                                                                                              _____________________________________

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУОТАЦИИ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА

«СИГНАЛ 20П»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Прибор предназначен для контроля за состоянием шлейфов пожарной сигнализации,

выдачи тревожных извещений на пульт контроля и управления «С2000».

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ :

1. Для проверки состояния пожарной сигнализации  необходимо:

-Нажать кнопку «ON» , на индикаторе появится надпись «ПАРОЛЬ: »

-Введите пароль последовательным нажатием кнопок «1,2,3,4»на индикаторе при этом будут отображаться «*»

после нажатия четвертой цифры, пульт перейдет в основное меню при этом на индикаторе появится надпись

«ВЗЯТИЕ». Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «      », «       » .

-С помощью кнопок «      », «      » выбрать пункт меню  « ЗАПРОС » и нажать кнопку  « ENTER », на

индикаторе появится надпись « ЗАПРОС ШС », после чего снова нажать  « ENTER », на индикаторе

появится  надпись « АДРЕС ».

-В поле « АДРЕС » необходимо ввести адрес нужного прибора, в данном случае «1» или «2» или «3» или «4»

и затем снова нажать кнопку  « ENTER », на индикаторе появится надпись « НОМЕР ШС _ ».

-В поле « НОМЕР ШС _ » необходимо ввести номер первого шлейфа, состояние которого необходимо

просмотреть, на пример « 1 » и затем снова нажать кнопку  « ENTER ».

-На  индикаторе появится информация о состоянии шлейфа. (Пример:    [ 004/001  :  ВЗШС] что означает шлейф

№1 в приборе с адресом №4 взят под охрану и находится в дежурном режиме . )

- Просмотр состояния других шлейфов прибора с выбранным адресом осуществляется при помощи

кнопок «      »,  «       » .

-Все двадцать шлейфов каждого из приборов должны быть в состоянии   « ВЗШС ».

-Вернутся в исходное состояние, с показанием часов, многократным нажатием кнопки  «  CLEAR   » .

----При наличии развернутого модуля индикации состояния шлейфов определяется по нему визуально не прибегая к

манипуляциям с клавиатурой.

2. При включении свето-звукового устройства и индикации на пульте управления режима «ПОЖ»-пожарная тревога или «ВНИМ»- опасность возникновения пожара необходимо по перечню лучей определить помещение в котором возможно возгорание (Пример:    [ПОЖ   47     002/001] – пожар по прибору с адресом №2 в шлейфе №1). Определив по перечню лучей помещение откуда пришел сигнал тревоги, немедленно убедится на месте о факте события и при подтверждении возникновения пожара,  начать действовать согласно соответствующей инструкции .

3. Если пожар не обнаружен, необходимо произвести сброс тревоги следующими действиями :

-Нажать кнопку «ON» , на индикаторе появится надпись «ПАРОЛЬ: »

-Введите пароль последовательным нажатием кнопок «1,2,3,4»на индикаторе при этом будут отображаться «*»

после нажатия четвертой цифры, пульт перейдет в основное меню при этом на индикаторе появится надпись

«ВЗЯТИЕ». Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «      », «       » .

-С помощью кнопок «      », «      » выбрать пункт меню  « СБРОС ТРЕВОГ » и нажать кнопку

« ENTER », на индикаторе появится надпись « АДРЕС »

-В поле « АДРЕС » необходимо ввести адрес нужного прибора, в данном случае «1» или «2» или «3» или «4»

и затем  нажать кнопку  « ENTER ».

-После сброса тревог , многократным нажатием кнопки «  CLEAR   » выйти в состояние с показаниями часов.

4. При необходимости СНЯТЬ / ПОСТАВИТЬ под охрану шлейф, необходимо  нажать кнопки на пульте:

-Нажать «ON» , на индикаторе появится надпись «ПАРОЛЬ: »

-Введите пароль последовательным нажатием кнопок «1,2,3,4»на индикаторе при этом будут отображаться «*»

после нажатия четвертой цифры, пульт перейдет в основное меню при этом на индикаторе появится надпись

«ВЗЯТИЕ». Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «      », «       » .

- С помощью кнопок «       », «      » выбрать пункт меню  «СНЯТИЕ» / «ВЗЯТИЕ», соответственно, и

нажать кнопку  « ENTER », в появившемся меню с помощью кнопок  «       », «        » выберете

соответственно пункт «СНЯТИЕ  ШС » или «ВЗЯТИЕ ШС», и нажмите клавишу « ENTER ».

- В появившемся поле « АДРЕС » необходимо ввести адрес рабочего прибора, в данном случае «1» или «2»

или «3» или «4», и  затем  снова нажать кнопку  « ENTER ».

- В появившемся поле « НОМЕР    ШС » введите номер нуждающегося в снятии / постановке на охрану

шлейфа и нажмите кнопку  « ENTER ».

- В случае успешно проведенной процедуры на табло высветится  « СНШС » или « ВЗШС » , что

соответствует снятому и поставленному на охрану соответствующему шлейфу.

5. При возникновении любых неполадок в работе системы, необходимо вызвать наладчика технического обслуживания

по тел. _________________

Разработал  ____________________________________________________________________________