ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА «СПЕКТРОН» В СИСТЕМЕ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для контроля, индикации состояния и управления системой водяного пожаротушения. Прибор рассчитан  на круглосуточный и автоматический режим работы.

Дежурный режим

В дежурном режиме на модуле индикации мигает только зеленый индикатор «Питание», а в информационном окне отображена надпись последнего события.

ДЕЙСТВИЯ В РЕЖИМЕ «ПОЖАР»

( Включаются внутренний звуковой сигнал прибора, загорается один из красных индикаторов направлений «ПОЖАР», сигнал дублируется на приборе пожарной сигнализации, передается на МЧС «Молния» и может запускать систему оповещения и пожарные насосы)

- Ответить на телефонный звонок с МЧС, отложив отправку спецтехники.

- При необходимости отключить звуковой сигнал нажатием с удерживанием кнопки «ОТКЛ ЗВУКА».

- Немедленно обследовать помещение выставочного зала на предмет наличия возгорания и вскрытия оросителей (течи воды).

- В случае обнаружения пожара вызвать пожарную службу по телефону «101» , запустить систему оповещения о пожаре нажатием кнопки «ТРЕВОГА» на СО и действовать согласно должностных инструкций.

- Если причин срабатывания обнаружить не удалось попытаться восстановить дежурный режим прибора для чего:

- отключить систему оповещения и позвонить на «Молнию» отменив выезд спецтехники;

- повернуть ключ на панели «БИ-2» по часовой стрелке на 90 градусов, нажать и удерживать одновременно три кнопки «сброс», «вправо» и «влево» пока не исчезнут надписи с экрана прибора.

- вернуть ключ в исходное состояние и нажать кнопку «откл звука»

- Если сбросить тревогу не удается или возникают частые повторные ложные срабатывания перевести управление насосами в ручной режим (в насосной станции пожаротушения) и вызвать наладчика по тел. _______________

- Если в выставочном зале обнаружено вскрытие оросителя при отсутствии возгорания, совместно с диспетчерской службой перевести управление насосами в ручной режим (в насосной станции пожаротушения к.   ), перекрыть затвор направления системы пожаротушения и вызвать наладчика по тел. ______________

ДЕЙСТВИЯ В РЕЖИМЕ «ВНИМАНИЕ»

( Включаются внутренний звуковой сигнал прибора «Спектрон», загорается один индикатор «ВНИМАНИЕ» при снижении давления ниже заданного уровня)

- Вызвать наладчика водяного пожаротушения по телефону ________________

ДЕЙСТВИЯ В РЕЖИМЕ «НЕИСПРАВНОСТЬ»

( Включаются звуковой сигнал прибора и загорается желтый индикатор «неисправность»)

- Попытаться по сообщению определить тип неисправности и по возможности выявить причины и принять меры для ее устранения (например при перебоях в электроснабжении сообщить в диспетчерскую службу корпуса)

- Сделать запись о сработке в журнал «УЧЁТА НЕИСПРАВНОСТЕЙ УСТАНОВОК» и сообщить в обслуживающую организацию по телефону:  _______________