РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПС и ПДЗ  «СПЕКТРОН»

номер шлейфа

Назначение: комплект предназначен для обнаружения факторов возгорания и автоматического управления системами оповещения, дымоудаления и другими системами автоматики здания.

Действия дежурного персонала при заступлении на дежурство:

Визуально удостоверится в том, что:

-  прибор БИ-2 находится в дежурном автоматическом режиме (индикатор «ПИТАНИЕ» мигает зеленым светом, остальные индикаторы погашены).

- прибор оповещения «ТАНГО» находится в дежурном автоматическом режиме (светятся зеленым светом индикаторы «ДОСТУП» и «ПИТАНИЕ»).

- прибор «МОЛНИЯ» находится в дежурном режиме (светятся красным светом индикаторы «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ», а индикатор « ПИТАНИЕ» светится зеленым светом).

Действия дежурного персонала при поступлении сигнала «НЕИСПРАВНОСТЬ» :

(при этом  на приборе будет мигать желтый индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ», на табло отобразится номер неисправного шлейфа, будет звучать внутренний звуковой сигнал,  информация передается на «молнию»)

- записать или запомнить информацию с табло (номер шлейфа).

-  нажать на «БИ-2» кнопку «СБРОС ЗВУКА» и удерживать ее до отключения внутреннего звукового сигнала.

- определить по перечню шлейфов список помещений, откуда пришел сигнал.

- проверить помещения откуда пришел сигнал неисправности, выяснить причину .

- если удается - устранить причину (например поднять сработавший клапан дымоудаления)

- после восстановления, соответствующая информация отобразится на табло, индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ» погаснет и зазвучит внутренний звуковой сигнал.

-  нажать на «БИ-2» кнопку «СБРОС ЗВУКА» и удерживать ее до отключения внутреннего звукового сигнала.

-  если устранить причину не удалось, или выявлены частые беспричинные срабатывания - сделать соответствующую запись в журнал учета неисправностей и вызвать наладчика по тел. _____________________

Действия дежурного персонала при поступлении сигнала «ВНИМАНИЕ» :

(при этом на приборе загорается красный индикатор «ВНИМАНИЕ», на табло отобразится номер сработавшего шлейфа, будет звучать внутренний звуковой сигнал)

- записать или запомнить информацию с табло (номер шлейфа).

-  нажать на «БИ-2» кнопку «СБРОС ЗВУКА» и удерживать ее до отключения внутреннего

звукового сигнала.

- определить по перечню шлейфов список помещений, откуда пришел сигнал.

- проверить помещения откуда пришел сигнал тревоги, выяснить причину .

- после исчезновения причины прибор самостоятельно перейдет в дежурный режим, оповестив

об этом соответствующим сообщением и звуковым сигналом.

- отключить звуковой сигнал удерживанием кнопки «СБРОС ЗВУКА»

- если сигнал продолжительное время не снимается, а причина не обнаружена или сигнал периодически и беспричинно повторяется -  сделать соответствующую запись в журнал учета неисправностей и вызвать наладчика по тел. ____________________________

Действия дежурного персонала при поступлении сигнала «ПОЖАР» :

(при этом на приборе будет светится красный индикатор «ПОЖАР» того этажа, откуда пришел сигнал тревоги, будут звучать внешний и внутренний звуковые сигналы, на табло отобразится  номер сработавшего шлейфа, запустится оповещение о пожаре, заблокируются лифты, сигнал автоматически передается на «молнию», кроме того в зависимости от места сработки , возможно запустится система дымоудаления).

- городской телефон должен быть свободным !!!

- записать или запомнить информацию с табло (номер шлейфа).

- нажать на «ТАНГО» кнопку «ОТКЛ. ЗВУКА» (для отключения звука панели).

- нажать на «ТАНГО» кнопку «ОТБОЙ» (для отключения оповещения и перехода в ручной режим).

- нажать на «БИ-2» кнопку «СБРОС ЗВУКА» и удерживать ее до отключения внутреннего звукового сигнала.

- определить по индикатору «ПОЖАР» и по перечню шлейфов (если нет запуска дымоудаления) этаж и список помещений откуда пришел сигнал.

- ОТВЕТИТЬ НА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК    ДИСПЕТЧЕРА  С «МОЛНИИ» .

- проверить помещения откуда пришел сигнал тревоги, выяснить причину . (для связи с оперотрядом можно использовать установку оповещения «ТАНГО»)

- позвонить диспетчеру «МОЛНИЯ» (тел. 286-34-00,  286-34-01     № SIM-             ), сообщив ему о необходимости приезда пожарного расчета .

В случае необходимости эвакуации - нажать на «ТАНГО» кнопку «ТРЕВОГА», для включения оповещения о пожаре и далее действовать согласно должностной инструкции.

- для отключения внешнего звукового сигнала и попытки перехода системы в дежурный режим необходимо произвести процедуру СБРОС , для чего : (после исчезновения причины сработки, например проветривания или вост. ИПР):

1-  на БИ-2 переключить тумблер в положение «СБРОС»

2-  нажать кнопку «ВВОД» и не отпуская ее нажать одновременно кнопки  «--> »  и  « <-- » ,

удерживать все три кнопки до исчезновения всех надписей с табло (примерно 5 сек), затем

отпустить одновременно три кнопки.

3- дождаться появления звукового сигнала (примерно 5 сек) и переключить тумблер в исходное  состояние «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ».

4-  нажать кнопку «СБРОС ЗВУКА»

-  если сработка повторилась (опять загорелся один из индикаторов «ПОЖАР») , значит причина сработки не ликвидирована  (например помещение не проветрилось или не восстановлен ИПР).

После ликвидации причины повторить процедуру «СБРОС» (пункт 1 - 4).

-  если остался гореть индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ», возможно необходимо поднять клапан системы дымоудаления (после его поднятия индикатор погаснет и прозвучит звуковой сигнал).

- после перехода прибора в дежурный режим (индикатор «ПИТАНИЕ» мигает зеленым светом, остальные индикаторы погашены), необходимо приложить ключ к «МОЛНИИ». (красный индикатор « пожар» , на «МОЛНИИ» должен перестать мигать )

- перевести прибор «ТАНГО» в автоматический режим (нажать «АВТ.ОТКЛ» затем поочередно все направления, желтые индикаторы должны погаснуть).

- позвонить диспетчеру «МОЛНИЯ», сообщив о восстановлении системы.

- если перейти в дежурный режим не удается или выявлены другие неполадки в системе - сделать соответствующую запись в журнал учета неисправностей и вызвать наладчика

по тел. _____________________

Примечание:    В случае необходимости у дежурного оставить пост без присмотра  (например для обхода здания или для проверки помещений в ночное время)  необходимо перед отходом позвонить диспетчеру «МОЛНИЯ» (тел. 286-34-00,  286-34-01     № SIM-                 ), сообщив о намерении покинуть пост, чтобы в случае срабатывания сигнализации на пожар, во время отсутствия дежурного, не был выслан пожарный расчет. По возвращении снова отзвониться на «МОЛНИЮ» сообщив о продолжении дежурства.

# Text boxes

А     03 / 01 / 11г      12ч  54м  45

N:  054        A:  04 / 12     K: 001

ВНИМАНИЕ