Согласовано:		          Утверждаю:

__________________________

___________________________

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУОТАЦИИ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРА

А 16-512

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА:

Для автономной и централизованной выдачи световых и звуковых сигналов в случае возникновения пожаров и не санкционированных проникновений путем контроля состояния шлейфов охранной, тревожной и (или) пожарной сигнализации (ШС), индикации тревожных извещений о нарушении ШС и срабатывании извещателей на индикаторе выносной панели управления (ВПУ).

Прибор позволяет управлять автоматикой включения дымоудаления, отключения вентиляции и кондиционирования воздуха, формирует командный импульс на запуск автоматических установок оповещения о пожаре. Прибор рассчитан на круглосуточный режим работы.

НАЗНАЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ КЛАВИАТУРЫ:

1. Светодиод «ОХР/ТРЕВ»:

- не светится  (прибор снят с охраны)

- светится постоянно (все зоны прибора находятся на охране)

- медленно, 1 раз в 1сек, пульсирует (взятие шлейфов на охрану)

- быстро, 4 раза в 1 сек, пульсирует (тревога в охранном шлейфе)

2. Светодиод «ПОЖАР»:

- не сверится (все пожарные шлейфы в норме)

- медленно, 2 раза в 1 сек, пульсирует («ВНИМАНИЕ» в одном из пожарных шлейфов, т.е. сработал один датчик)

- быстро, 4 раза в 1 сек, пульсирует  («ПОЖАР» в одном из шлейфов, т.е. сработал ИПР или два датчика)

3. Светодиод «НЕИСПР»:

- не светится  (прибор в исправном состоянии)

- пульсирует  (неисправность в работе прибора)

ЗНАЧЕНИЕ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ЗОН И ШЛЕЙФОВ:

П- «пожар» в пожарном шлейфе (включен ручной извещатель или сработало два и более датчиков в одном шлейфе)

В- «внимание» в пожарном шлейфе (сработал один из датчиков в шлейфе)

Х- шлейф неисправен (шлейф оборван или закорочен)

О- шлейф на охране (дежурное состояние)

ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ :

В дежурном режиме на клавиатуре должен гореть светодиод «ОХР/ТРЕВ», а на индикаторе выведена надпись:

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА  «ПОЖАР» ИЛИ «ВНИМАНИЕ»

1. Определить номер сработавшего шлейфа, для чего несколько раз нажав кнопку «ОТМЕНА» выйти в дежурный режим (надпись «СИСТЕМА А16»), затем два раза нажать кнопку «ВПЕРЁД», при этом на индикаторе, в две строчки, при помощи буквенных обозначений, выведется информация о состоянии шлейфов с 1-го по 10-й и с 11-го по 20-й.

| Шлейф: 01 – 10 Шлейф: 11 – 20 | О О О О П О О О О О В О О О О _ _ _ _ |
| --- | --- |

1 2  3  4  5  6  7  8  9 10

Если подключено более 20 шлейфов то состояние последующих можно просмотреть еще раз нажав кнопку «ВПЕРЁД».

2. По перечню шлейфов пожарной сигнализации определить место (помещение), контролируемое сработавшим

шлейфом и взяв огнетушитель, на месте, проверить обстановку в помещении.

3. В случае обнаружения возгорания, действовать согласно должностной инструкции.

В случае ложного срабатывания, отключить сигнал тревоги, для чего приложить ключ доступа к считывающему

устройству и нажать кнопку «2», после исчезновения причины ложного срабатывания (сброса датчика) необходимо восстановить дежурный режим прибора, для чего необходимо приложить ключ к считывающему устройству и нажать кнопку «1», если восстановить дежурный режим не удалось надо вызвать мастера из обслуживающей организации по тел. ________________

ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ  НЕИСПРАВНОСТИ В ШЛЕЙФЕ:

1. Определить и проверить помещение контролируемое неисправным шлейфом по возможности определив причину.

2. Сделать запись в журнале учета неисправностей и вызвать мастера с обслуживающей организации по телефону

_______________________

СОСТАВИЛ           _________________________________________________

# Text boxes

СИСТЕМА      А16