УТВЕРЖДАЮ                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

_______________________                                                           _________________________

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА АДРЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«БИРЮЗА» в составе СО «Гонг» и СПИ «Молния»

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Предназначен для приёма информации от извещателей пожарной сигнализации, контроля целостности шлейфов сигнализации, управления системами противодымной защиты и оповещения о пожаре.

2 ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА ДЕЖУРСТВО, ДЕЖУРНЫЙ ОБЯЗАН:

Проверить находится ли система в дежурном состоянии и автоматическом режиме :

- На табло обоих приборов пожарной сигнализации высвечивается информация:

ПОЖ : 0 НЕИСПР: 0 ОТКЛ: 0

что означает нулевое количество пожаров и неисправностей в системе.

- На экране монитора должно быть открыто окно программы «АРМ Дежурный оператор».

- На приборе СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ горят только зеленые индикаторы

- На приборе СПИ «Молния», индикаторы «пожар» и «неисправность» горят зеленым светом.

При переходе одного из дымовых датчиков в режим внимание на табло высвечивается информация:

ВНИМАНИЕ, № датчика, № шлейфа, наименование помещения, время сработки

При переходе одного из дымовых датчиков в режим пожар или включении ИПРа на табло высвечивается :

ПОЖАР, № датчиков, № шлейфа, наименование помещения, время сработки

и включается звуковой сигнал.

При возникновении в системе любого события поверх главного окна программы отображается небольшое информационное окно с кнопкой «ОТМЕТКА ОПЕРАТОРА». Закрывать информационное окно следует только после внимательного изучения его содержимого.

3 ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ   ПРИБОРА НА «ПОЖАР»

(возникает при срабатывании  пожарный извещателей в одном из помещений, а также при нажатии одной из кнопок ИПР . При этом на одном из блоков системы «Бирюза» загорается красный индикатор «Пожар» а на мониторе отображается соответствующее окно. Сигнал передается  через СПИ «Молния» в МЧС, включается система оповещения , разблокируются турникеты, включается аварийное освещение, отключается вентиляция.  )

- Нажать кнопку «ОТБОЙ» на любом модуле СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ.

- Ответить на звонок диспетчера СПИ «Молния»  (не занимать городской телефон) отложив выезд спецтехники.

- Определить по информации с монитора и осмотреть место , откуда пришел сигнал тревоги,  перезвонить диспетчеру СПИ «Молния», сообщив ему о необходимости вызова пожарного расчета. (Перезванивать только при сигнале пожар!!! ) (тел. 286-34-00    286-34-01    № sim                      )

- В случае обнаружения возгорания сообщить диспетчеру СПИ «Молния» или по тел.101, начать эвакуацию активизировав систему оповещения нажатием кнопки «Тревога» на СО .

- После исчезновения причины срабатывания (проветривания помещения или в случае нажатия кнопки ручного пожарного извещателя – возврата его в исходное состояние), нажать на сработавшем блоке системы ПС кнопку «СБРОС», затем ввести пароль (000 000) и нажать кнопку «ВВОД». прибор спустя 10 – 30 сек. должен перейти в дежурный режим (индикатор «ПОЖАР» должен погаснуть), аварийное освещение отключится.

- >>> Закрыть все открывшиеся окна извешений на мониторе нажатием кнопки «Отметка оператора» несколько раз. (или поставить галочку «отметить все» и нажать «Отметка Оператора» )

- Перевести систему оповещения (СО) в дежурный режим, нажав повторно кнопку «ОТБОЙ» на том модуле где горит красный индикатор «Запуск»

- Приложить ключ к устройству доступа «Молния», при этом индикатор «Пожар» должен перестать мигать и загореться зеленым светом.

- Если дежурный режим установки восстановить не удалось, сообщить в обслуживающую организацию, при этом отключить звуковой сигнал прибора можно нажатием соответствующей кнопки «Откл. звука».

4 ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИГНАЛА «ВНИМАНИЕ»

(на одном из блоков системы «Бирюза» загорается красный индикатор «Внимание» а на мониторе отображается соответствующее окно, может возникать при срабатывании одного из пожарных извещателей при снятии сигнала Пожар или технологическом событии системы ...)

- Осмотреть помещение, указанное на табло и мониторе, убедится в отсутствии возгорания, при возможности устранить причину срабатывания ( например проветрить помещение).

- Нажать на сработавшем блоке кнопку «СБРОС», затем  ввести пароль (000 000) и нажать кнопку «ВВОД». прибор должен перейти в дежурный режим (индикатор «ВНИМАНИЕ» должен погаснуть).

- Нажать, прикосновением, в открывшемся окне на мониторе кнопку «Отметка оператора» несколько раз, до полного закрытия окна извещений. (или поставить галочку «отметить все» и нажать «Отметка Оператора» )

- Если восстановить работоспособность не удается или сработки многократно повторяются без видимых причин, сделать запись в журнале «Учёта неисправностей установок», желательно с указанием сработавшего (неисправного) извещателя, сообщить в обслуживающую организацию по тел. _________

5 ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИГНАЛА «НЕИСПРАВНОСТЬ»

(на одном из блоков системы «Бирюза» загорается желтый индикатор «Неисправность» а на мониторе отображается соответствующее окно)

- Осмотреть помещение, указанное на табло и мониторе, на предмет порчи или хищения извещателей и прочего оборудования системы пожарной сигнализации.

- Закрыть все открывшиеся окна извешений на мониторе многократным нажатием кнопки          «Отметка оператора». (или поставить галочку «отметить все» и нажать «Отметка Оператора» )

- Отключить звук на сработавшем блоке кнопкой «Откл. звука». Индикатор «Неисправность» погаснет только после исчезновения причины.

- Если система не переходит в дежурный режим (горит желтый индикатор «Неисправность» на одном из блоков), или если сигналы о неисправности беспричинно и многократно повторяются,  сообщить в обслуживающую организацию по тел.  ____________

Примечание:    В случае необходимости у дежурного оставить пост без присмотра  (например для обхода здания или для проверки помещений в ночное время)  необходимо перед отходом позвонить диспетчеру

МЧС «МОЛНИЯ» (тел. 286-34-00,  286-34-01     № SIM-          ), попросив не реагировать на сигнал, чтобы в случае срабатывания сигнализации на пожар, во время отсутствия дежурного, не был выслан пожарный расчет. По возвращении снова отзвониться на «МОЛНИЮ» сообщив о продолжении дежурства.

__________________________________                                   - ВЫЗОВ НАЛАДЧИКА

Разработал  ___________________________________________________________________