ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА АДРЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«БИРЮЗА»

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Предназначен для приёма информации от извещателей пожарной сигнализации, контроля целостности шлейфов сигнализации, управления системами оповещения «Гонг», дымоудаления и порошкового пожаротушения.

2 ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ

На мониторе отображается главное окно программы, световые индикаторы «Пожар», «Внимание» и «Неисправность» погашены.

При возникновении в системе любого события поверх главного окна программы отображается небольшое информационное окно с кнопкой «ОТМЕТКА ОПЕРАТОРА». Закрывать информационное окно следует только после внимательного изучения его содержимого. Одновременно во вкладке «План объекта» основного окна программы отображается план здания с выделенной цветом сработавшей зоной. (синий – «норма», бирюзовый – «неисправность», оранжевый – «внимание», красный – «пожар» )

3 ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

ПРИБОРА НА «ПОЖАР»

(отображается информационное окно, звучит звуковой сигнал, включается индикатор «Пожар», возможен запуск систем оповещения, дымоудаления, пожаротушения… сигнал передается на МЧС )

- Ответить на телефонный звонок МЧС «Молнии», отложив вызов спецтехники.

- В случае начала отсчета времени задержки систем тушения (мигании одного из зеленых индикаторов «ПУСК» на панелях индикации) перевести ее в ручной режим нажатием соответствующий кнопки        до выяснения причины срабатывания системы.

- При необходимости – отключить систему оповещения о пожаре кнопкой «ОТБОЙ» на СО.

- Осмотреть помещение, указанное на мониторе на предмет причины срабатывания и  доложить о причине по телефону в МЧС «Молнию». При необходимости – включить систему оповещения о пожаре кнопкой «ТРЕВОГА» на СО.

- Убедившись в отсутствии возгорания и устранив причину сработки (восстановить ИПР, проветрить помещение от пыли…), отменить запуск систем автоматики, отключить систему оповещения и попытаться восстановить дежурный режим системы, для чего:

- нажатием кнопки «ОТМЕТКА ОПЕРАТОРА» закрываем окно с сообщением о

тревоге  (если окон несколько, закрываем все);

- нажимаем на вкладку «СТРУКТУРА ОБЪЕКТА» главного окна программы;

- нажимаем и удерживаем несколько секунд пункт «СИСТЕМА ПС» (этот пункт

находится вверху списка зон, при необходимости использовать прокрутку );

- в раскрывшемся меню нажимаем кратковременно  «Снятие тревоги с ВПУ»

- после снятия тревоги возвращаем переведенные в ручной режим системы

автоматики.

- если причина срабатывания исчезла (восстановлен ИПР, проветрено

помещение от пыли и т.д.) через 10-40 сек тревожный сигнал должен снятся.

- Если снять тревогу не удается и причина не выявлена перевести автоматику в ручной режим, сделать запись в журнале учета неисправностей и вызвать наладчика по

тел._________________

- Если при обследовании места откуда пришел сигнал, выявлено возгорание, запустить задействованную систему автоматики (дымоудаления, пожаротушения), по месту или с поста охраны нажатием соответствующей кнопки         на ВПУ.

4 ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

ПРИБОРА НА «Неисправность»

(отображается информационное окно, звучит звуковой сигнал, включается индикатор «неисправность»)

- Осмотреть помещение, указанное на мониторе.

- Нажатием кнопки «ОТМЕТКА ОПЕРАТОРА» закрываем окно с сообщением о тревоги           (если окон несколько, закрываем все);

- Устранить неисправность (по возможности) либо вызвать мастера по тел. ____________

5 ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

ПРИБОРА НА «ВНИМАНИЕ»

(отображается информационное окно, звучит звуковой сигнал, включается индикатор «Внимание»)

- Осмотреть помещение, указанное на мониторе.

- Убедившись в отсутствии возгорания и устранив причину сработки ( проветрить помещение от пыли…) попытаться восстановить дежурный режим системы, для чего:

- нажатием кнопки «ОТМЕТКА ОПЕРАТОРА» закрываем окно с сообщением о тревоги

(если окон несколько, закрываем все);

- нажимаем на вкладку «СТРУКТУРА ОБЪЕКТА» главного окна программы;

- нажимаем и удерживаем несколько секунд пункт «СИСТЕМА ПС»;

- в раскрывшемся меню нажимаем кратковременно строку «Снятие тревоги с ВПУ»

- если причина срабатывания исчезла (восстановлен ИПР, проветрено помещение от

пыли и т.д.) через 10-40 сек тревожный сигнал должен снятся.

(при кратковременном срабатывании на «Внимание» система восстановится

самостоятельно)

- Если снять тревогу не удается и причина не выявлена перевести автоматику в ручной режим, сделать запись в журнале учета неисправностей и вызвать наладчика по

тел. __________________