Согласовано :                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер

____________________________

_______________________________

ДЕЙСТВИЯ

ПРИ РАБОТЕ ПС В КОМПЛЕКСЕ С СПИ «МОЛНИЯ»

1. Дежурный режим СПИ «Молния»:

В дежурном режиме на СПИ «Молния» должны светиться индикаторы:

«Сеть» - зеленым постоянным светом.

«Шлейф №1 » - красным постоянным светом (мигает при срабатывании прибора ПС на пожар).

«Шлейф №2 » - красным постоянным светом (мигает при срабатывании прибора ПС на неисправность).

«Шлейф №3 – №6 » - значения не имеют.

2. При срабатывании пожарной сигнализации ( Эстафета  ):

1.  В течении минуты определить, по перечню лучей, этаж и помещение где произошла сработка и ответить на

телефонный звонок диспетчера (сообщив ему место возможного возгорания);

2.  Пойти обследовать помещение, откуда пришел сигнал тревоги;

3.  Позвонить диспетчеру, доложив о причине сработки и о дальнейших своих действиях (например попросить

диспетчера не реагировать на сигналы сигнализации до восстановления системы, либо прислать пожарную

бригаду в случае обнаружения возгорания);

4. После исчезновения  причины сработки (дыма, пыли....), восстановить работоспособность сработавшего шлейфа

или шлейфов, согласно инструкции на установку;

5.  Приложить ключ к устройству доступа СПИ «Молния» (после чего первые два шлейфа СПИ «Молния» должны

светиться постоянно красным светом);

6.  Убедившись в отсутствии повторной сработки, позвонить диспетчеру доложив о восстановлении и постановке в

дежурный режим пожарной сигнализации.

3. При неисправности или невозможности восстановить дежурный режим прибора :

Если пункт 2.4 выполнить не удалось и причина неизвестна, либо после восстановления прибора ПС возникают

повторные беспричинные ложные сработки, произвести запись в журнале учета неисправностей ПС

(по возможности указав сработавший извещатель), вызвать мастера по техобслуживанию ПС и позвонить

диспетчеру сообщив о принятых мерах.

4. Если возникает необходимость отказаться от реагирования диспетчера на сигналы СПИ «Молния»,

(например при проведении в здании ремонтно-строительных работ, в результате которых возможно

возникновение ложных сигналов тревоги) необходимо позвонить диспетчеру и попросить не реагировать на

сигнал ПС, после прекращения работ и восстановления дежурного состояния прибора, снова отзвониться

диспетчеру.

4. При необходимости дежурного покинуть пост охраны (на пример в целях обхода здания) или в случае

обнаружения неисправного телефона на посту , дежурный должен также сообщить диспетчеру «Молнии» , по

возможности указав альтернативное средство связи (на пример личный мобильный телефон).

P.S. Информация которая может понадобиться при общении с диспетчером СПИ «Молния»:

- адрес обьекта      «                                                                     »

- номер симкарты  «                                                                    »

Тел. Диспетчера СПИ «Молния»

286-34-00

286-34-01

_________________

Тел.  ТО   _________________

Разработал : _________________________________________________