РАБОЧАЯ   ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА  ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ  «ТАНГО»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для автоматического и ручного управление речевыми, светозвуковыми, световыми

оповещателями и указателями направлений эвакуации, передачу сигналов оповещения c микрофона.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК

Действует при работе прибора в автоматическом режиме. (желтые индикаторы «Авт.Откл» - погашены)

- Включается при появлении сигнала «Пожар» («Запуск») на приборе пожарной сигнализации. Наличие сигнала «Запуск» отображается на базовом блока.

- Включается встроенный звуковой сигнализатор и отрабатывается задержка 5 секунд для принятия оператором решения. В течение этого времени все выходы выключены, затем произойдёт включение выходов управления и речевого сигнала в запрограммированной последовательности.

- В любой момент можно остановить систему оповещения нажав кнопку «Отбой»  включение выходов будет отменено и зона перейдёт в состояние «Автоматика отключена».

- Отключение внутреннего зуммера осуществляется нажатием кнопки «ОТКЛ. ЗВУКА»

Для перевода прибора в АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ необходимо :

- Нажать кнопку «Авт.Откл» из группы меню. Должен включиться индикатор подсветки кнопки.

- Поочередно нажать все (с 1-й по 14-ю) кнопки «НАПРАВЛЕНИЕ» , при этом желые индикаторы напротив кнопок должны гаснуть. В итоге останутся гореть только зеленые индикаторы «ДОСТУП» и «ПИТАНИЕ», все остальные индикаторы - погашены.

ОБЩАЯ ТРЕВОГА

Предназначен для экстренного включения оповещения, в случае необходимости эвакуации

- Нажать кнопку «ТРЕВОГА».

- Отмена сигнала «Общая тревога» осуществляется по нажатию кнопки «ОТБОЙ».

РАБОТА С МИКРОФОНОМ:   (управление с микрофонной консоли)

- нажать кнопку нужного источника: «МИКРОФОН»

- нажать кнопку «ВЫХОДЫ  «1», (светодиоды первой строки начнут подмигивать)

- при помощи кнопок «НАПРАВЛЕНИЯ», выбрать нужные направления в первой строке

(выбранные направления будут светится красным светом);

- повторить процедуру для остальных трех строк выходов.

- по окончанию выбора направлений, нажать кнопку «ВВОД», выбранные выходы включаться;

- произнести в микрофон необходимое сообщение;

- для отключения передачи сообщения необходимо опять нажать кнопку  «МИКРОФОН» , при этом все

выбранные направления отключатся (красные индикаторы погаснут).

РАБОТА  С  ВЫЗЫВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

При  необходимости сообщить экстренную информацию дежурному (вызов идет в одностороннем порядке,

только с этажа)

- На одном из этажей , на вызывной панели, абонент нажимает кнопку вызова и удерживает ее на всем

протяжении  разговора.

- После нажатия на этаже кнопки вызова, на приборе «Танго» который находится на посту у дежурного - звучит

звуковой сигнал и загорается один из зеленых индикаторов «ВЫЗОВ» .

- Для ответа на вызов , дежурному необходимо нажать кнопку «ВЫЗОВ», снять трубку , затем нажать кнопку

того направления, с которого пришел сигнал и произвести переговоры.

- По окончании разговора, абонент отпускает кнопку, а дежурный вешает трубку.

- Если абонент не дождавшись ответа отпустит кнопку вызова, звуковой сигнал отключится и соединение не

произойдет.

В случае любых неисправностей, необходимо проверить помещения относящиеся к выбранному направлению определив, по возможности причину. Произвести запись в журнале учета неисправностей и вызвать мастера техобслуживания по тел. __________________